ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

ИЗРАДA ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОКРУЖНОГ ЗАТВОРА У БЕОГРАДУ

Набавка се спроводи по партијама

ПАРТИЈА 1: Израда пројектно техничке  документације замене грејне мреже са прикључком на даљинско грејање

ПАРТИЈА 2: Израда пројектно техничке  документације адаптације притворског блока 2-1и пројектно техничке документације довршетка оградног зида објекта у Бачванској 14, са изградњом спољног стражарског -објекта /кућице

РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ 5/21

БРОЈ НАБАВКЕ ИЗ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 0004

Рок за подношење понуда 14.06.2021.године

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ..................................   Окружни затвор у Београду

Адреса: ….......................................Бачванска 14

Интернет страница:........................bgzatvor@uiks.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке 5/21 су услуге израде пројектно техничке документације за потребе Окружног затвора у Београду.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци и израде предметне пројектно техничке документације.

5. Контакт

Лице за контакт у предметној јавној набавци је Мијаиловић Јојић Оливера или Небојша Смиљанић

Е - mail адреса : bgzatvor@uiks.gov.rs, број факса:011/2411766

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке и процењена вредност партија

Предмет јавне набавке 5/21 су услуге израде пројектно техничке документације за потребе Окружног затвора у Београду и то:

ПАРТИЈА 1: Израда пројектно техничке  документације замене грејне мреже са прикључком на даљинско грејање

ПАРТИЈА 2: Израда пројектно техничке  документације адаптације притворског блока 2-1и пројектно техничке документације довршетка оградног зида објекта у Бачванској 14, са изградњом спољног стражарског -објекта /кућице

Укупна процењена вредност набавке износи: 9.333.334,00динара без ПДВ-а.

Процењена вредност по партијама износи:

ПАРТИЈА 1: Израда пројектно техничке документације замене грејне мреже са прикључком на даљинско грејање - 6.666.667,00 динара без ПДВ-а.

ПАРТИЈА 2: Израда пројектно техничке  документације адаптације притворског блока 2-1 и пројектно техничке документације довршетка оградног зида објекта у Бачванској 14, са изградњом спољног стражарског -објекта /кућице -2.666.667,00динара без ПДВ-а

CPV ознака: 71322000 Услуге техничког пројектовања

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПОТРЕБНЕ УСЛУГЕ

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Потребно је израдити следећу пројектно техничку документацију :

ПАРТИЈА 1

ПРОЈЕКАТ ЗАМЕНЕ ГРЕЈНЕ МРЕЖЕ СА ПРИКЉУЧКОМ НА ДАЉИНСКО ГРЕЈАЊЕ

Пројектни задатак представља потпуно реконструисан систем на тај начин да се комплетна опрема и цевна инсталација замени топловодном опремом и инсталацијом.

За добијање услова за пројектовање и прикључење на комуналну инфраструктуру ЈКП “Београдске електране“ за реконструкцију грејних инсталација предметног објекта потребно је обратити се Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, кроз поступак обједињене процедуре у складу са важећим законом о планирању и изградњи.

Обавеза пројектанта је израда машинског пројекта за извођење реконструкције инсталација грејања и припреме потрошне топле воде за укупан инсталациони капацитет објекта, односно повезивања новопројектованих термозехничких инсталација на новопројектоване индиректне подстанице за грејање и припрему потошне топле воде и пратећи електро пројекат топлотних подстаница,у свему према важећим Правилима о раду дистрибутивног система топлотне енергије.

Пројектом предвидети грејање санитарне топле воде за потребе установе као и засебан резервни топловодни котао који би се активирао у слчају потребе.

Постојећи објекат припада грејном подручју ТО“КОЊАРНИК“.

Површина за грејање износи 36000m².

ПАРТИЈА 2 ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АДАПТАЦИЈУ ПРИТВОРЕНИЧКОГ БЛОКА 2.1. И ПРОЈЕКАТ ДОВРШЕТКА ОГРАДНОГ ЗИДА СА ИЗГРАДЊОМ СТРАЖАРСКОГ ОБЈЕКТА БЛОК 2.1

Потребно је израдити следећу пројектну документацију објекта Окружног затвора у Београду и Специјалне затворске болнице у Бачванској бр.14:

Пројекат адаптације притворског блока Окружног затвора у Београду, првог спрата ламеле 2

Објекат Окружног затвора у Београду и Специјалне затворске у болнице у Београду, Бачванска 14, је спратности По+4/3+T укупне површине цца 36.000м2. Објекат  је пуштен у функцију 1952. године, од када је  у непрекидној употреби, те су блокови за смештај лица дотрајали и израубовани, као и припадајућа инфраструктура објекта.

Обим документације:

Пројектна документација адаптације блока Окружног затвора треба да садржи:

- Идејно решење

- Главни архитектонски пројекат (А)

- Главни пројекат конструкције

- Главни пројекат електроенергртских инсталација (Е)

- Главни пројекат термотехничких инсталација (ТТ)

- Главни пројекат унутрашњих инсталација водовода и канализације (В/К)

- Главни пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација

- Главни пројекат заштите од пожара

Број примерака:

-Идејно решење у два примерка које се доставља на увид и сагласност инвеститора.

-Пројектну документацију(ПЗИ) израдити у четири примерака у папиру и један у електронском облику

-Спецификацију радова односно предмер радова доставити у дигиталном облику (Word, ексел табеле, ћирилица) припремљено за јавну набавку.

Пројектант има обавезу да да се придржава свих важећих прописа за овакву врсту објекта и инсталација, да поступи у свему према условима Детаљног урбанистичког плана Завода за урбанизам, урбанистичко техничким услова, односно условима давалаца прикључне инфраструктуре, Министарства надлежног за послове грађевинарства према закону о планирању и изградњи и Управе за ванредне ситуације МУП-а према закону за заштиту од пожара.

- Пројекат адаптације притворског блока 2.1 Окружног затвора

Пројектом предвидети  адаптацију притворског блока 2.1 Окружног затвора  укупне површине цца 750м2. Блок је пуштен у функцију 1952. године, од када је  у непрекидној употреби, те је дотрајао и израубован и са неадекватном структуром смештајног простора, те је потребно израдити пројектну документацију адаптације истог уз захтев оптималне сигурности.

Пројектном документацијом адаптације обухватити:

Архитектонски део

-Предвидети један приступни бочни ходник блока, а други укинути на рачун проширења соба,

-Са једне стране ходника предвидети прво собу командира са мокрим чвором и иза ње низ групних притворских соба за 4 до 10 лица према фасади објекта, придржавајући се захтева 4м2 смештајног простора по лицу са припадајућим WC-има,

-На другом крају ходника предвидети заједничко-групно купатило на блоку са 6 озиданих  тушева и претпростором ( свлачионицом),

-Преградни зидови лаки-ојачани. У случају предвиђеног ојачања исто вршити  челичном арматурном мрежом Q238 ø5,5/5,5 mm у растеру 100 x 100 mm. од бетонске плоче до пода и од зида до зида. Мрежа се вари на сваких 20 cm размака за анкере (ø 10 mm. )  Причвршћивање мреже за зидове врши се варењем у растеру 40 x 40 cm на анкере  ø 10 mm. У дубину зида od d = 10 cm. Уградња мреже се изводи са преклапањем од 15мм малтерисано.

-Сва врата соба: челична, према већ уграђеним, приступачна из ходника блока,

-Предвидети замену свих прозора алуминијумским са хоризонталном и вертикалном  поделом , са механизмом за отварање изнутра, окапницом и заштитном челичном решетком по посебном захтеву споља.

-У свим собама предвидети природно осветљење и централно грејање

-У собама предвидети санитарне чворове, са WC-има са металном WC шољом и лименим виндабонама

-Завршна обрада подова: Сви мокри чворови хидроизоловани, опремљени сливником и обложени подним неклизајућим и зидним керамичким плочицама прве класе. Све притворске собе,ходник и канцеларију командира обложити са таркет винил подом.

-Завршна обрада зидова: Све просторије сем мокрих чворова: дисперзија.

-Плафони монолитни гипс-картонски у ходнику и код командира, а у просторијама где бораве притвореници, плафон од чвршћег материјала.

-Сва огледала у мокрим чворовима и притворским собама без рама, дим.30х40цм, са обореним ивицама, упуштено у зидне плочице.

-Обавезно одржати исти ритам прозора на фасади објекта

Предвидети унутрашње инсталације усаглашене са постојећим: електроенергетске инсталације осветљења и инсталације утичница (за притворске собе предвидети прекидаче за све струјне кругове постављене ван соба), паник расвете, сигналне TV инсталације, водовода, санитарне топле воде и канализације, ПП хидрантске инсталације и централног грејања.

Конструкција

Пре почетка пројектовања потребно је утврдити конструктивни систем и носивост постојеће међуспратне конструкције.

Извршити статичку проверу носеће конструкције и евентуално ојачање исте с обзиром на предвиђене радове рушења и новопројектована оптерећења конструкције.

Уколико се анализом укаже потреба, извршити ојачање ове међуспратне конструкције.

Ојачање постојеће конструкције пројектовати одоздо карбонским тракама површине према статичком прорачуну.

Преградне  зидове предвидети  дебљине д=120 мм, од пуне опеке у продужном малтеру размере 1:2:6, са једновременом израдом армирано-бетонских серклажа и надвратника  који не улазе у јединичну цену позиције.. У бетонском ојачању уградити мрежу  Q238 5.5/5.5mm у растеру 100 x 100 mm. За везу пуне опеке и мреже у бетону поставити анкере на растеру 40х40цм 10. На 40цм у пуне опеке уградити хоризонтално 8 приликом зидања. Мрежа се вари на сваких 20 cm размака за анкере (10 mm).

За преградне зидове од пуне опеке без ојачања зидом од бетона предвидети хоризонталне и вертикалне армиранобетонске серклаже.

Водовод и канализација

Кроз сваку собу пролази ревизиони канал ( један канал заједнички за две суседне собе) у коме су смештене вертикала канализације (пречника 100мм) и водоводна вертикала пречника 20мм. Овим ревизионим каналима могућ је приступ само из ходника.

Противпожарна заштита обезбеђена је помоћу четири зидна  хидранта, који су смештени у бочним ходницима (по два хидранта у сваком ходнику).

Предмет техничке документације:

Планираном адаптацијом блока предвиђено је повећање квадратуре постојећих соба, при чему се предвиђа један бочни ходник блока, а собе са једне стране ходника према фасади. У складу са предвиђеном адаптацијом, потребно је урадити Главни пројекат водовода и канализације.

У свакој соби потребно је предвидети мокри чвор са WC-ом за који је потребно обезбедити инсталације водовода и канализације. Све водокотлиће поставити ниско са могућношћу лаке контроле.

У дну блока предвидети заједничко групно купатило са озиданим тушевима. За припрему топле санитарне предвидети централну припрему преко постојећег бојлера у подруму. Водоводну мрежу димензионирати у складу са потребама нових потрошача.

Противпожарне хидранте сместити у ходнику, тако да се обезбеди противпожарна заштита просторија у складу са важећим противпожарним прописима.

Електроинсталације

Главним пројектом електроинсталација предвидети нову и замену постојеће електроинсталације.

Пројектним решењем предвидети:

-Инсталацију расвете по собама са укључивањем из ходника и из централног ормана

-Сву електро инсталацију водити кабловима без халогених елемената потребног пресека и броја жила.

-Инсталацију опште расвете у ходницима извести бочно на зидовима као посебан струјни круг са укључењем из централног ормана са посебним прекидачем. На исти начин извести инсталацију за ходнично дежурно светло. У притворским собама предвидети надградне светиљке лед панеле за монтажу на плафон као и  у ходницима, као и паник расвету са тросатном аутономијом рада. У мокрим чворовима предвидети лед светиљке отпорне на влагу.

-У ходнику предвидети три утичнице опште намене, на почетку, на средини и на крају ходника

-У притворским собама извести напајање осветљења, термичких и других потрошача из централног ормана, као и инсталацију антенског прикључка

-У мањим притворским собама предвидети по две, а у већим по три утичнице на висини 0,3м од коте пода, и по једну дуплу утичницу на висини 2,5м од пода за намену ТВ прикључка.

-Општим осветљењем, осветљењем и вентилацијом у тоалету као и прикључницом за намену ТВ прикључка управљати одвојено, на зиду ходника испред сваке притворске собе, као и на разводном орману

-Општим осветљењем и вентилацијом заједничког купатила управљати на зиду ходника поред улазних врата у купатило

-Инсталацију расвете у соби дежурног лица извести флуо светиљкама и предвидети довољан број утичница и прикључака водећи рачуна о потреби видео надзора, рачунарског система и сл.

-Главни развод каблова у ходнику водити у кабловском регалу, а од регала до сваке притворске собе каблове полагати у флексибилне ребрасте цеви.

-По потреби постојећи централни разводни орман заменити новим са уградњом  аутоматских осигурача одговарајућих карактеристика

-Изједначење потенцијала извести према важећим стандардима

Телекомуникационе и сигналне инсталације

У притворским јединицама предвидети РТВ инсталацију и СОС сигнализацију.

СОС сигнализација

У свакој притворској јединици предвидети тастер за СОС сигнализацију која се шаље у просторију командира. Испред просторије предвидети сигналну лампу.

Грејање и вентилација

Постојеће стање: Као извор топлоте се користи постојећа котларница (актуелни грејни флуид је водена пара ниског притиска).

-Предвидети грејање радијаторима, усвојити ливено гвоздене чланкасте радијаторе

-Грејна тела повезати на постојеће вертикале, према снимљеном стању

-Предвидети замену пропалих хоризонталних разводних и повратних водова блока

-Предвидети вентилацију санитарних просторија и заједничког купатила.

Заштита од пожара

Главни пројекат заштите од пожара урадити у свему према "Закону о заштити од пожара", Службени гласник СР Србије бр. 111/2009 и у сагласности са чланом 33, поглавља 5.6. Правилника о садржини и начину израде техничке документације за објекте високоградње, "Сл. гласник Р Србије", број 15/2008, од 15.02.2008. године).

Главни пројекат заштите од пожара урадити на основу следећих подлога:

-	Главних пројеката који се раде за овај објекат, а према Уговору,

-	Података добијених од Наручиоца

-  Техничких прописа и препорука релевантних за ову врсту објекта и документације.

ДОВРШЕТАК ОГРАДНОГ ЗИДА СА ИЗГРАДЊОМ СТРАЖАРСКОГ ОБЈЕКТА

Према пројектном задатку предмет овог пројекта је затворска ограда која ограђује комплекс Окружног  затвора у Београду, према стадиону ФК Синђелић на источној страни.  У склопу ограде предвидети колску капију и поред ње стражарску кућицу.

Како је главни објекат специјалне намене намењен за смештај лица у притвору, односно под истрагом, потребно је оградом и пратећим и помоћним објектима обезбедити повишену сигурност и контролу свих лица и возила која улазе и излазе.

Новопројектована конструкција челичне ограде извешће се над новом армиранобетонском потпорном конструкцијом са армиранобетонским стубовима као ојачањем на месту ослањања челичних стубова ограде. Ширина стопе темеља премастатичком прорачуну. На новим темељима и поставља се нова челична ограда висине 4.0м на коју се поставља жилет жица у висини од 0.7м.

Новопројектовану контолну кућицу  пројектовати непосредно уз клизну колску капијуа према жељи Инвеститора. Предвиђено је да буду изграђене тако да задовоље сигурност стражара и добру прегледност на све стране.

За предметни објект сагласно радовима која се врше у архитектонско-грађевинском делу, предвиђају се нове електроенергетске ,телекомуникационе и сигналне, водоводне и канализације инсталације усклађене са стањем на терену.

Снабдевање инсталација новопројектованог објекта остварује прикључењем на интерну мрежу затвора.

У комплексу се предвиђа реализација савременог система видео надзора. Системом је предвиђено надгледање  као и мониторинг  затворског дворишта, те су стога камере постављене на затворској огради која ограђује комплекс Окружног  затвора у Београду.

Систем видео надзора омогућава функције праћења слике са камера у реалном времену, снимање и архивирање слика са камера и преглед снимљеног и архивираног материјала.

Систем је заснован на IP камерама, одговарајућим уређајима за снимање и софтверу за управљање. Систем се конфигурише тако да може да се интегрише са постојећим системом видео надзора у затворском комплексу.

ЗАХТЕВИ ИНВЕСТИТОРА У ПОГЛЕДУ ПОСЛОВНОГ И ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА, КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА И ФИНАСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРА

Пословни капацитет и технички капацитет-

Пословни капацитет:

А) Да је у претходне три обрачунске године (2018, 2019, 2020.години) закључио уговоре o изради пројектно техничке документације и израдио пројекте у минималној висини од половине процењене вредности партије за коју учествује. (Према процењеној вредности партија).

Б) Да рачун Понуђача није био у блокади ни један дан у периоду од 36 месеци, који претходи дану објављивања позива за подношење понуда на Порталу.

Потребно је да понуђач  поседује:

Лиценцу P 205 A1.

За објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства (упис привредног друштва у одоварајући регистар из члана 133.став 2 тачка 5 Закона о планирању и изградњи- конретно за пројектовање казнено-поправних завода) Решење којим се утврђује да привредно друштво испуњава услове за добијање лиценци за објекте за које грађевиснку дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства сходно Правилнику о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које грађевинску дозволу издаје министарство, односно аутономна покрајина, као и о условима за одузимање тих лиценци (Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 24/2015 од 6.3.2015. године, а ступио је на снагу 7.3.2015.)

Технички капацитет

Понуђач је потребно да поседује и минимум 2 (два) рачунара, 1 (један) скенер формата А4 и 1 (једнан) штампач А3, што доказује потписаном и овереном изјавом одговорног лица понуђача уз коју као доказ прилаже извод из пописне листе на дан 31.12.2020.године или друге доказе да је власник или има на располагању тражени технички капацитет за потребе пројектаната ангажованих за израду пројектно техничке документације у предметној набавци. У поступку избора доставља се изјава на соспственом меморандуму о поседовању или располагању захтеваног техничког капацитета која се инсертује путем Портала за јавне набавке, а у случају избора као најповољнијег понуђача доставља се доказ у виду пописне листе на дан 31.12.2020.годинине као што је напред наведено –на позив Наручиоца.

Понуђач је потребно да располаже сертификатом система менаџмента који је усаглашен са захтевима стандарда:

ISO 9001:2015 систем менаџмента квалитетом

ISO 14001:2015 системи менажмента животном средином

ISO OH SAS 18001:2008 систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду који се односи на целу организацију до 12.09.2021.године,  односно ISO 45001:2018 системи менаџмента безбедношћу и здравља на раду.

Важност сертификације: Потребно је уз копију сертификата доставити потврду сертификационог тела да су спроведене редовне годишње надзорне провере поштовања захтева стандарда

Кадровски капацитет

а) У погледу кадровског капацитета потребно је да  понуђач  има:

минимум 4 инжењера- радника са ВСС техничке струке, или 2 инжењера ВСС и 2 инжењера ВШС одговарајућих и тражених лиценци;

потребно је да извођач има лице са лиценцом за пројектовање и извођење система детекције и дојаве пожара.

Поред претходно наведене потребне су следеће лиценце:

а.1.   лиценца 400 или (401/410/411)

а.2.   лиценца 414

а.3.   лиценца 430 или ( 830)

а.4.   лиценца 450 или ( 850)

У случају запослених ван радног односа, понуђач ће доставити доказ примерен ангажману ангажованих радника (фотокопију/ уговор за конкретно обављање посла у конкретно одређеном трајању који покрива период извођења радова код наручиоца).

Понуђач је дужан да у понуди достави:

Само понуђач који учествује у ПАРТИЈИ 2

Изјаву на сопственом меморандуму инсертовану путем Портала да ће доставити Банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, безусловну и наплативу на први позив без права приговора, у износу од 10% од вредности уговора  (без ПДВ-а) и са роком важности до 31.12.2022. године.

Понуђач подноси понуду на српском језику.

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА

Понуђач понуду подноси путем Портала јавних набавки. (Инсертовањем документата или чекирањем на предвиђеном месту)

Понуда се подносе до 14.06.2021.године у 12:00 часова

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунато: израда пројектно техничке документације, коричење, снимање на дигиталне носаче према захтеву наручиоца и сви други манипулативни трошкови проистекли ради израде и предаје пројектно техничке документације.

Цена је фиксна и не може се мењати.

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка садржи за наручиоца поверљиве информације које наручилац ставља на располагање ради израде пројектно техничке документације.

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Најнижа цена

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је имао у протекле три године више израђених пројекта у укупној површини од цца минимум 1.000м2 (појединачно по пројекту). У случају истог броја израђених пројеката, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је имао више израђених пројеката у последњих пет година.

За доказивање резервног критеријума у случају када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, понуђачи ће бити позвани, да у року од 48 сати од дана и часа отварања понуда доставе изјаву под пуном кривичном и материјалном одоговорношћу, на меморандуму, потписану од стране овлашћеног лица понуђача, о броју израђених пројеката у протекле 3 године, односно пет година, укупној површини од цца минимум 1.000м2 (појединачно по пројекту) уз детаљно навођење о којим пројектима се ради и фотокопију уговора из којих су пројекти проистекли.