## Sheet1
PREDMER I PREDRAČUN
UZ GLAVNI PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA
INVESTITOR: Republika Srbija – Apelacioni sud Kragujevac, ul. Trg Vojvode Radomira Putnika br.4, Kragujevac
OBJEKAT: Zgrada pravosudnih organa u Kragujevcu, KP br.10472/5 KO Kragujevac 4, Kragujevac
Pozicijama ovog predmera je predviđena kompletna nabavka, transport i isporuka, montaža, ugradnja i povezivanje svih predviđenih materijala i opreme, potrebna štemovanja ili probijanja međuspratnih konstrukcija, popravka oštećenih mesta na već izvedenim radovima, završno čišćenje po završenim elektro radovima i odnošenje otpadnog materijala na deponiju gradilišta, potrebna zakonska merenja i ispitivanja sa izdavanjem atesta o izmerenim vrednostima, probni rad i puštanje u ispravan pogon.
Sav ugrađeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i sertifikovan prema SRPS-u ili priznatim međunarodnim standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom sanagom i u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za predmetnu vrstu radova. Navedeni tipovi i proizvođači pojedinih delova opreme ili instalacionog materijala dati su kao bliži podatak i nisu obavezni. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedena oprema , što potvrđuje i overava stručno lice investitora - nadzorni organ.
r.b. | OPIS RADOVA | Jed.mere | Кoličina | Jed.cena bez PDV-a | Jed.cena sa PDV-om | UKUPNO bez PDV-a | UKUPNO sa PDV-om
1. | REZERVNO NAPAJANJE
1.1. | Isporuka, montaža i ugradnja dizel agregata DEA-1 za rezervno napajanje, tipa SDMO V550C2 550kVA sa opcionim kucíštem M229 DW ili odgovarajuceg sa sledećim karakteristikama: - generator tipa: AT02450T SDMO ili odgovarajući. - dizel motor tipa: TAD1641GE VOLVO ili odgovarajući. - klasa G3 - zvučno izolovano kućište tipa M229 – SDMO, kućište elektro pocinkovano pre farbanja, sa zaštitnim poliesterskim prahom protiv rđe. - maks. snaga (ESP): 550 kVA / 440 kWe - faktor snage: cos φ = 0.8 - napon: 3 x 400 / 230 V - struja (Standby Amps): 794 A - učestanost: 50 Hz - brzina obrtanja: 1500 o/min - odstupanje frekvencije: + /- 0,5 % - regulacija broja obrtaja: Elektronska - kontrolno - upravljački panel tipa TELYS ili odgovarajući - zaštitni prekidač 800A - AKU baterije 12 V, 170Ah - rezervoar goriva 1770 lit.
| Dizel-električni agregat za rad u "Standby" režimu, komplet sa opremom za automatski rad i zaštitnom sklopkom. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Isporuka, montaža i ugradnja dizel agregata DEA-2 za rezervno napajanje opreme u server sali, tipa SDMO J200K 200kVA ili odgovarajuceg sa sledećim karakteristikama: - generator tipa: AT01100T SDMO - dizel motor tipa: 6068HF120-183 JOHN DEERE - zvučno izolovano kućište tipa M226 – SDMO, kućište elektro pocinkovano pre farbanja, sa zaštitnim poliesterskim prahom protiv rđe. - max. snaga (ESP): 200 kVA / 160 kWe - faktor snage: cos φ = 0.8 - napon: 3 x 400 / 230 V - struja (Standby Amps): 289 A - učestanost: 50 Hz - brzina obrtanja: 1500 o/min - odstupanje frekvencije: +/- 2,5 % - regulacija: Mehanička - klasa performansi: G3 - kontrolno - upravljački panel tipa APM303 ili odgovarajući - zaštitni prekidač 400A - AKU baterije 12 V, 100Ah - rezervoar goriva 340 lit. - elastični antivibracioni umetak postolja DEA - izduvni lonac -29 dB (A) integrisan u DEA (canopy) - hlađenje motora vodom i vazduhom - vreme prelaza na rad sa agregatom do 15 s - masa dizel agregata: 2320 kg - dimenzija DEA (DxŠxV) 3508x1200x1830 mm - potrošnja goriva: 31,3 l/h pri 75% opterećanja - automatsko elektronsko merenje nivoa goriva
| Dizel-električni agregat za rad u "Standby" režimu, komplet sa opremom za automatski rad i zaštitnom sklopkom. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Isporuka, montaža i povezivanje uređaja preklopne automatike za DEA 1, ATS 800A, 230/400V, 4P, 50 Hz u sopstvenom metalnom kucistu. Ugrađuje se u prostoriji trafostanice u objektu, 0.4kV deo, prostorija P25 u podrumskom delu objekta. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.4. | Isporuka, montaža i povezivanje uređaja preklopne automatike za DEA 2, ATS 400A, 230/400V, 4P, 50 Hz u sopstvenom metalnom kucistu. Ugrađuje se u prostoriji server sale, prostorija 1.78.2 na prvom spratu | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.5. | Trasiranje i iskop rova dimenzija 0.5x0.8x10m, za polaganje kablova, u zemljištu III kategorije sa zaprekama u slobodnom terenu. | m³ | 2.5 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Izrada betonske podloge od mršavog betona debljine 10cm, za postavljanje kablovske kanalizacije, u rovu širine 0.5x10m. | m³ | 0.5 |  | 0 | 0 | 0
1.7. | Izrada kablovske kanalizacije PVC cevima Ø110mm. Postavlja se paralelno 2 puta po 4 cevi u rov. Nad postavljenim cevima, posle delimicnog zasipanja postavljati upozoravajuće trake. Ukupna duzina trase za polaganje od DEA do objekta je oko 10 met. | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.8. | Zatvaranje rova zemljom iz iskopa sa nabijanjem min.62% u slojevima po 20cm. | m³ | 2 |  | 0 | 0 | 0
1.9. | Isporuka i polaganje kablova u prethodno pripremljenu kablovsku kanalizaciju van objekta i po kablovskoj kanalizaciji unutar objekta koja je obradjena u delu ,,,. Povezivanje na dizel agregatima i u ormanima preklopne automatike u objektu. ( deo trase kroz objekat i požarno odvajanje obrađeno u projektu arhitekture ). Pod pozicijom se podrazumevaju sledeci kablovi :
| - Napojna linija - DEA 1 - ATS 1 - 2 x N2XH-J FE180/E90 4x240 +240mm² | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
| - Komandna linija - DEA 1 - ATS 1 - N2XH-J FE180/E90 3x2,5mm² | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
| - Sopstvena potrosnja DEA 1 - N2XH-J FE180/E90 3x2,5mm² | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
| - Signalizacija stanja DEA 1, za BMS - JH-(St)-H 5x2x0.8mm | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
| - Napojna linija - DEA 2 - ATS 2 - N2XH-J FE180/E90 4x120+120mm² | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
| - Komandna linija - DEA 2 - ATS 2 - N2XH-J FE180/E90 3x4mm² | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
| - Sopstvena potrosnja DEA 2 - N2XH-J FE180/E90 3x4mm² | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
| - Signalizacija stanja DEA 2, za BMS - JH-(St)-H 5x2x0.8mm | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
1.10. | Isporuka, montaža, ugradnja i kvalifikovano puštanje u rad uređaja besprekidnog napajanja. Predviđeni su UPS uređaji sa baterijama za minimum 10 minuta autonomnog rada, pri punom opterećenju, tipa MGE Galaxy 5500 ili slicni i to:
1.10.1. | Za prostoriju KOC-a u podrumu, prostorija PP-10, uredjaj tipa PC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.10.2. | Za elektro prostoriju br. 0.49 u prizemlju, za napajanje centralnih TK uređaja, uređaj tipa MGE Galaxy 5500 80kVA 400-415V Single UPS, ili slican, identicnih karakteristika | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.10.3. | Za prostoriju KOC-a u prizemlju, prostorija 0-34, za napajanje bezbedonosnih sistema, uredjaj tipa MGE Galaxy 5500 20kVA 400-415V Single UPS, ili slican, identicnih karakteristika | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.10.4. | Za prostoriju server sale na 1. spratu, prostorija 1.78.2, za napajanje IT opreme, uređaji tipa MGE Galaxy 5500 40kVA 400V Single UPS. Predvidjeno je kompletno 100% rezervisanje napajanja I automatsko prebacivanje napajanja sa uredjaja na uredjaj u slucaju ispada jednog uredjaja. Svaki uredjaj je dimenzionisan za puno opterecenje IT opreme server sale. | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| UKUPNA CENA |  |  |  |  | 0 | 0
2. | NAPOJNI KABLOVI I RAZVODNI ORMANI
2.1. | Isporuka i montaža nosača kablova sa svim potrebnim montažnim i spojnim elementima. Montaža na plafon i u vertikalnom instalacionom kanalu.
2.1.1. | perforirani 400mm | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
2.1.2. | perforirani 300mm | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
2.1.3. | perforirani 200mm | m | 3000 |  | 0 | 0 | 0
2.1.4. | perforirani 100mm | m | 200 |  | 0 | 0 | 0
2.1.5. | lestvičasti 200mm | m | 60 |  | 0 | 0 | 0
2.1.6. | lestvičasti 300mm | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
2.1.7. | lestvičasti 400mm | m | 60 |  | 0 | 0 | 0
2.1.8. | perforirani vatrootporni (E90) 200mm | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
2.1.9. | perforirani vatrootporni (E90) 400mm | m | 150 |  | 0 | 0 | 0
2.2. | Isporuka i montaža metalnih cevi za izradu prodora u vertikalnom instalacionom kanalu I to sledecih precnika:
2.2.1. | metalna cev Ø76x2,5mm | m | 70 |  | 0 | 0 | 0
2.2.2. | metalna cev Ø50x2,0mm | m | 100 |  | 0 | 0 | 0
2.2.3. | metalna cev Ø25x1,8mm | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
2.2. | Isporuka i polaganje napojnih kablova. Kablovi se polažu na prethodno postavljene regale u spuštenom plafonu i instalacionim kanalima.
2.2.1. | N2XH-J 4x120mm² | m | 980 |  | 0 | 0 | 0
2.2.2. | N2XH-J 1x120mm² | m | 540 |  | 0 | 0 | 0
2.2.3. | N2XH-J 4x95+95mm² | m | 50 |  | 0 | 0 | 0
2.2.4. | N2XH-J 5x50mm² | m | 330 |  | 0 | 0 | 0
2.2.5. | N2XH-J 5x35mm² | m | 1050 |  | 0 | 0 | 0
2.2.6. | N2XH-J 5x25mm² | m | 1250 |  | 0 | 0 | 0
2.2.7. | N2XH-J 5x16mm² | m | 920 |  | 0 | 0 | 0
2.2.8. | N2XH-J 5x10mm² | m | 150 |  | 0 | 0 | 0
2.2.9. | N2XH-J 5x6mm² | m | 510 |  | 0 | 0 | 0
2.2.10. | N2XH-J 3x6mm² | m | 1420 |  | 0 | 0 | 0
2.3. | Isporuka i polaganje napojnih kablova potrošača funkcionalnih u požaru. Kablovi se polažu po zidu i plafonu protivpožarnim obujmicama.
2.3.1. | N2XH-J FE180/E90 5x35mm² | m | 90 |  | 0 | 0 | 0
2.3.2. | N2XH-J FE180/E90 5x16mm² | m | 90 |  | 0 | 0 | 0
2.3.3. | N2XH-J FE180/E90 5x10mm² | m | 580 |  | 0 | 0 | 0
2.3.4. | N2XH-J FE180/E90 5x6mm² | m | 80 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Isporuka, montaža i povezivanje razvodnih ormana (pozicije 2.4 do 2.6), tipski testirani u saglasnosti sa standardom IEC 60439-1, modularnog tipa, sl.tipu ''Prisma Plus G'' - Schneider Electric, IP30, čelični lim sa antikorozijskom zaštitiom. Nazivni napon izolacije 1000V, nazivna struja Ie=630A, nazivna vršna struja kratkog spoja Ipk=53kA, nazivna termički podnosiva struja kratkog spoja Icw=25kA rms/s. Unutar ormana postaviti šemu u plastificiranom omotu. Svi elementi obeleženi vidnim i trajnim oznakama. Na vratima ormana natpis sa nazivom ormana i primenjenim sistemom zaštite.
2.4 | Razvodni orman ''GR-T1'', ( In 2000A, Iks 50kA ). Dim. 3200h1800h600mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;2000A;50kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS2000 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - kompaktni prekidač, 36kA, sl.tipu NSX800F, Schneider Electric, sa elektronom jedinicom ML5.2A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - kompaktni prekidač, 36kA, sl.tipu NSX250F, Schneider Electric, sa termo-magnetnim zaštitnom jedinicom TM-D 200 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- kompaktni prekidač, 36kA, sl.tipu NSX100F, Schneider Electric, sa termo-magnetnim zaštitnom jedinicom TM-D:
| 80 A | kom. | 7 |  | 0 | 0 | 0
| 63 A | kom. | 6 |  | 0 | 0 | 0
| 50 A | kom. | 8 |  | 0 | 0 | 0
| 25 A | kom. | 4 |  | 0 | 0 | 0
| - instalacioni prekidač tropolni, 20A;10kA, sl.tipu ''Multi9 C60N'' - Schneider Electric | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| - četvoropolni odvodnik prenapona, tipa 2, Uc=440V, In(8/20μs)=15kA, Imax(8/20μs)=40kA, Up=1.2kV, proizvod "Schneider Electric" ili sl. | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
| OBRAĐENO PROJEKTOM TRAFO STANICE |  |  |  |  | 0 | 0
2.5 | Razvodni orman ''GR-T2'', ( In 2000A, Iks 50kA ). Dim. 3200h1800h600mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;2000A;50kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS2000 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - kompaktni prekidač, 36kA, sl.tipu NSX630F, Schneider Electric, sa elektronom jedinicom ML5.2A | kom. | 4 |  | 0 | 0 | 0
| - kompaktni prekidač, 36kA, sl.tipu NSX160F, Schneider Electric, sa termo-magnetnim zaštitnom jedinicom TM-D 125 | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| - kompaktni prekidač, 36kA, sl.tipu NSX100F, Schneider Electric, sa termo-magnetnim zaštitnom jedinicom TM-D 100 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - instalacioni prekidač tropolni, 20A;10kA, sl.tipu ''Multi9 C60N'' - Schneider Electric | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - četvoropolni odvodnik prenapona, tipa 2, Uc=440V, In(8/20μs)=15kA, Imax(8/20μs)=40kA, Up=1.2kV, proizvod "Schneider Electric" ili sl. | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
| OBRAĐENO PROJEKTOM TRAFO STANICE |  |  |  |  | 0 | 0
2.6 | Razvodni orman ''GR-G'', ( In 800A, Iks 50kA ). Dim. 4800h1800h600mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;800A;50kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS800 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - kompaktni prekidač, 36kA, sl.tipu NSX160F, Schneider Electric, sa termo-magnetnim zaštitnom jedinicom TM-D 125 | kom. | 4 |  | 0 | 0 | 0
- kompaktni prekidač, 36kA, sl.tipu NSX100F, Schneider Electric, sa termo-magnetnim zaštitnom jedinicom TM-D:
| 80 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| 63 A | kom. | 7 |  | 0 | 0 | 0
| 50 A | kom. | 5 |  | 0 | 0 | 0
| 40 A | kom. | 4 |  | 0 | 0 | 0
| 32 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| 25 A | kom. | 9 |  | 0 | 0 | 0
| - instalacioni prekidač tropolni, 20A;10kA, sl.tipu ''Multi9 C60N'' - Schneider Electric | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| - četvoropolni odvodnik prenapona, tipa 2, Uc=440V, In(8/20μs)=15kA, Imax(8/20μs)=40kA, Up=1.2kV, proizvod "Schneider Electric" ili sl. | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
| OBRAĐENO PROJEKTOM TRAFO STANICE |  |  |  |  | 0 | 0
Isporuka, montaža i povezivanje razvodnih ormana (pozicije 2.7 do 2.22), tipski testirani u saglasnosti sa standardom IEC 60439-1, modularnog tipa, sl.tipu ''Prisma Plus Pack'' - Schneider Electric, IP30, čelični lim sa antikorozijskom zaštitiom. Nazivni napon izolacije 750V, nazivna struja Ie=160A, nazivna vršna struja kratkog spoja Ipk=30kA, nazivna termički podnosiva struja kratkog spoja Icw=10kA rms/s. Unutar ormana postaviti šemu u plastificiranom omotu. Svi elementi obeleženi vidnim i trajnim oznakama. Na vratima ormana natpis sa nazivom ormana i primenjenim sistemom zaštite.
2.7. | Razvodni orman ''RG-P1'', In 63A, Iks 5kA. Dim. 555h630h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;25A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS25 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 18 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.9. | Razvodni orman ''RM-P1'', In 63A, Iks 5kA. Dim. 555h630h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;25A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS25 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 21 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.10. | Razvodni orman ''RG-P2'', In 63A, Iks 5kA. Dim. 555h630h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;25A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS25 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 23 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 4 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.11. | Razvodni orman ''RM-P2'', In 100A, Iks 5kA. Dim. 555h1080h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;100A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS100 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 59 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.12. | Razvodni orman ''RM-P2.1'', In 25A, Iks 5kA. Dim. 555h630h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;25A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS25 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 16 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.13. | Razvodni orman ''RM-P2.2'', In 25A, Iks 5kA. Dim. 555h630h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;25A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS25 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 11 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.14. | Razvodni orman ''RG-P3'', In 25A, Iks 5kA. Dim. 555h6300h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;250A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS25 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 6 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.15. | Razvodni orman ''RM-P3'', In 25A, Iks 5kA. Dim. 555h630h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;25A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS25 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 18 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.16. | Razvodni orman ''RG-01'', In 100A, Iks 5kA. Dim. 555h1250h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;100A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS100 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 75 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.17. | Razvodni orman ''RM-01'', In 63A, Iks 5kA. Dim. 555h1250h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;63A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS63 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 67 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.17. | Razvodni orman ''RG-02'', In 100A, Iks 5kA. Dim. 555h1250h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;63A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS63 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 45 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.18. | Razvodni orman ''RM-02'', In 100A, Iks 5kA. Dim. 555h1250h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;100A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS100 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 78 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.19. | Razvodni orman ''RG-03'', In 63A, Iks 5kA. Dim. 555h1250h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;40A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS40 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 32 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.20. | Razvodni orman ''RM-03'', In 63A, Iks 5kA. Dim. 555h1250h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;630A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS630 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 52 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.21. | Razvodni orman ''RG-04'', In 100A, Iks 5kA. Dim. 555h1250h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;100A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS100 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 52 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.22. | Razvodni orman ''RM-04'', In 100A, Iks 5kA. Dim. 555h1250h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;100A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS100 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 68 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.23. | Razvodni orman ''RG-1.1'', In 100A, Iks 5kA. Dim. 555h1250h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;100A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS100 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 75 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 4 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.24. | Razvodni orman ''RM-1.1'', In 100A, Iks 5kA. Dim. 555h1250h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;100A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS100 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 81 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 4 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.25. | Razvodni orman ''RG-1.2'', In 63A, Iks 5kA. Dim. 555h1250h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;63A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS63 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 54 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.26. | Razvodni orman ''RM-1.2'', In 100A, Iks 5kA. Dim. 555h1250h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;100A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS100 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 85 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.27. | Razvodni orman ''RG-1.3'', In 40A, Iks 5kA. Dim. 555h1250h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;40A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS40 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 37 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.28. | Razvodni orman ''RM-1.3'', In 63A, Iks 5kA. Dim. 555h1250h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;63A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS63 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 60 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.29. | Razvodni orman ''RG-1.4'', In 40A, Iks 5kA. Dim. 555h630h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;40A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS40 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 19 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.30. | Razvodni orman ''RM-1.4'', In 40A, Iks 5kA. Dim. 555h630h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;40A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS40 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 25 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.31. | Razvodni orman ''RG-2.1'', In 100A, Iks 5kA. Dim. 555h630h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;100A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS100 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 50 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.32. | Razvodni orman ''RM-2.1'', In 125A, Iks 5kA. Dim. 555h630h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;125A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS125 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 105 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.33. | Razvodni orman ''RG-2.2'', In 63A, Iks 5kA. Dim. 555h630h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;63A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS63 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 38 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.34. | Razvodni orman ''RM-2.2'', In 100A, Iks 5kA. Dim. 555h1260h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;100A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS100 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 73 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.35. | Razvodni orman ''RG-3.1'', In 100A, Iks 5kA. Dim. 555h630h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;100A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS100 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 48 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.36. | Razvodni orman ''RM-3.1'', In 125A, Iks 5kA. Dim. 555h1250h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;125A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS125 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 104 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.37. | Razvodni orman ''RG-3.2'', In 63A, Iks 5kA. Dim. 555h630h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;63A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS63 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 34 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.38. | Razvodni orman ''RM-3.2'', In 100A, Iks 5kA. Dim. 555h1250h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;100A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS100 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 73 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.39. | Razvodni orman ''RG-4.1'', In 100A, Iks 5kA. Dim. 555h630h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;100A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS100 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 48 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.40. | Razvodni orman ''RM-4.1'', In 125A, Iks 5kA. Dim. 555h1250h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;125A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS125 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 104 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.41. | Razvodni orman ''RG-4.2'', In 63A, Iks 5kA. Dim. 555h630h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;63A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS63 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 34 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.42. | Razvodni orman ''RM-4.2'', In 100A, Iks 5kA. Dim. 555h1250h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;100A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS100 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 73 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.43. | Razvodni orman ''RG-5.1'', In 40A, Iks 5kA. Dim. 555h630h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;40A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS40 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 14 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.44. | Razvodni orman ''RM-5.1'', In 40A, Iks 5kA. Dim. 555h630h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;40A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS40 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 29 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.44. | Razvodni orman ''RG-5.2'', In 63A, Iks 5kA. Dim. 555h630h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;63A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS63 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 35 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.45. | Razvodni orman ''RM-5.2'', In 100A, Iks 5kA. Dim. 555h1250h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;100A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS100 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 71 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.46. | Razvodni orman ''RG-6'', In 63A, Iks 5kA. Dim. 555h630h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;63A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS63 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 35 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.47. | Razvodni orman ''RM-6'', In 63A, Iks 5kA. Dim. 555h1250h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;63A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS63 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 2 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 6 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 80 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Izborni prekidac 1-0-2, 16A, 230V | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Kontaktor 4No,380V,12A, komandni napon 230V | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.46. | Razvodni orman ''RG-SP'', In 80A, Iks 5kA. Dim. 555h630h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;80A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS80 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| tropolni 40 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 16 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.47. | Razvodni orman ''RU-2'', In 160A, Iks 5kA. Dim. 555h1250h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;160A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS160 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 25 A | kom. | 20 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 125 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.48. | Razvodni orman ''RU-3'', In 25A, Iks 5kA. Dim. 555h630h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;25A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS25 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 10 A | kom. | 8 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 25 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.49. | Razvodni orman ''RU-4'', In 40A, Iks 5kA. Dim. 555h630h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;40A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS40 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 10 A | kom. | 8 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 16 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| jednopolni 25 A | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 32 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 25 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.50. | Razvodni orman ''RU-SS'', In 160A, Iks 15kA. Dim. 555h1250h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;160A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS160 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| tropolni 63 A | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 25 A | kom. | 5 |  | 0 | 0 | 0
| tropolni 20 A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| četvoropolni odvodnik prenapona | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| - signalne sijalice 230V, zelene | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2.51. | Razvodni orman ''RU-A,B'', In 80A, Iks 15kA. Dim. 555h1250h186mm. U orman ugraditi sledeću opremu:
| - tropolni rastavljač 400V;80A sa pomocnim kontaktom normalno otvorenim;15kA, fiksne verzije, sa zakretnom ručicom, sl.tipu Interpact INS80 | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| sekcioni ATS prebacivac, sa glavnim prekidacima od 63A i sa sekcionim medjuprekidacem od 40A | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
- instalacioni prekidači 5kA, sl.tipu ''Multi9 C60A'' - Schneider Electric
| jednopolni 25 A | kom. | 10 |  | 0 | 0 | 0
| - sabirnice, kleme, provodnici i ostali nespecificirani materijal | paušal | 1 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| NAPOJNI KABLOVI I RAZVODNI ORMANI |  |  |  |  | 0 | 0
3. | INSTALACIJA OSVETLjENjA, UTIČNICA I IZVODA
3.01. | Isporuka, montaža i povezivanje svetiljki koje su ugradjenje u spušteni plafon ili na plafon, pričvršćene na tavanicu, zid ili konstrukciju objekta na način uslovljen konstrukcijom svetiljke ili pomoću specificiranog nosećeg pribora.U sastavu pozicija svetiljki je i konstrukcija za vešanje svetiljki.U sastavu svetiljke su, svetlosni izvori i sav pomoćni materijal za rad svetiljke i njihovo postavljanje (držači, visilice itd.
S1 | Ugradna svetiljka kvadratno- trapezastog oblika sa uvucenim izvorom svetla dimenzija 100x100mm. Kuciste kao I unutrasnji podesivi prsten izradjeni od livenog aluminijuma, elektrostaticki ofarbano u boju po zelji arhitekte/investitora. Unutrasnji prsten omogucava mogucnost rotacije u dva smera od 350 I 50 stepeni. Izvor svetla je led modul snage 7W, efikasnosti 110lm/W, boja svetla 3000K,sa aluminijumskim hladnjakom i opalnim difuzorom sa posebnim drajverom na 350mA. stepen zastite IP40. Garancija na svetiljku 5 godina. sl.tipu CORONA Q ,Petridis lighting | kom. | 957 |  | 0 | 0 | 0
S2 | Ugradna svetiljka pravougaonog oblika, sa mogucnoscu linearnog povezivanja u linije duzine po zahtevu arhitekte. Dimenzija pojedinacne svetiljke je 1740x101. Kuciste svetiljke od livenog profilnog aluminijuma ofarbanog postupkom elektrostatickog farbanja u boju po zelji arhitekte/investitora sa opalnim, visokoefikasnim PMMA difuzorom i belim unutrasnjim reflektorom radi bolje iskoristivosti izvora svetla. Izvor svetla je led modul snage 49W, efikasnosti 138lm/W, boja svetla 3000K sa integrisanim drajverom i sa priborom za montazu svetiljke u gipsani plafon. Stepen zastite IP43. Garancija na svetiljku 5 godina. . sl.tipu SLOTLIGHT LED ,Petridis lighting | kom. | 1463 |  | 0 | 0 | 0
S2-V | Viseca svetiljka pravougaonog oblika, sa mogucnoscu linearnog povezivanja u linije duzine po zahtevu arhitekte. Dimenzija pojedinacne svetiljke je 1720x80x100. Kuciste svetiljke od livenog profilnog aluminijuma ofarbanog postupkom elektrostatickog farbanja u crnu boju, sa opalnim, visokoefikasnim PMMA difuzorom i belim unutrasnjim reflektorom radi bolje iskoristivosti izvora svetla. Izvor svetla je led modul snage 49W, efikasnosti 138lm/W, boja svetla 3000K sa integrisanim drajverom i sa priborom za montazu, visilicama duzine do 2m sa mogucnoscu preciznog podesavanja svetiljke. Stepen zastite IP43. Garancija na svetiljku 5 godina. sl.tipu SLOTLIGHT LED ,Petridis lighting | kom. | 32 |  | 0 | 0 | 0
S3 | Ugradna svetiljka kvadratnog oblika oblika,dimenzije 596x596x50 za ugradnju u modularne gipsane plafone 600x600. Kuciste svetiljke od celika ofarbanog postupkom elektrostatickog farbanja u belu boju sa satenskim, visokoefikasnim PMMA difuzorima koji omogucava odlicnu iskoristivosti izvora svetla. Izvor svetla je led modul snage 36W, efikasnosti 130lm/W, boja svetla 3000K sa integrisanim drajverom. Stepen zastite IP40. Garancija na svetiljku 5 godina. sl.tipu FOGLIO Q ,Petridis lighting | kom. | 655 |  | 0 | 0 | 0
S4 | Ugradna svetiljka okruglog oblika oblika,dimenzije fi 175 za ugradnju u gipsane plafone. Kuciste svetiljke i spoljni vidljivi prsten od livenog aluminijuma ofarbanog postupkom elektrostatickog farbanja u belu boju sa fasetiranim aluminijumskim reflektorom i PMMA poklopcem u sredini koji sprecava bljestanje. Izvor svetla je led modul snage 23W, efikasnosti 87lm/W, boja svetla 3000K sa integrisanim drajverom. Stepen zastite IP20. Garancija na svetiljku 5 godina. . sl.tipu LUNA ROUND 175 ECO ,Petridis lighting | kom. | 1790 |  | 0 | 0 | 0
S5 | Ugradna svetiljka okruglog oblika oblika,dimenzije fi 90mm za ugradnju u gipsane plafone. Kuciste svetiljke i spoljni vidljivi prsten od livenog aluminijuma ofarbanog postupkom elektrostatickog farbanja u belu boju sa fasetiranim PMMA poklopcem u sredini koji sprecava bljestanje. Izvor svetla je led modul snage 8W, efikasnosti 85lm/W, boja svetla 3000K sa integrisanim drajverom i uglom isijavanja 36 stepeni. Stepen zastite IP20, IK06. Garancija na svetiljku 5 godina. . sl.tipu SPOT LED ,Petridis lighting | kom. | 239 |  | 0 | 0 | 0
S6 | Ugradna svetiljka okruglog oblika oblika,dimenzije fi 81 mm za ugradnju u gipsane plafone. Kuciste svetiljke i spoljni vidljivi prsten od livenog aluminijuma ofarbanog postupkom elektrostatickog farbanja u belu boju sa fasetiranim PMMA poklopcem u sredini koji sprecava bljestanje. Izvor svetla je led modul snage 8W, efikasnosti 77lm/W, boja svetla 3000K sa integrisanim eksternim drajverom i uglom isijavanja 36 stepeni. Stepen zastite IP20, IK06, vatrooptoprnost do 90min. Garancija na svetiljku 5 godina . sl.tipu SPOT LED IP65 ,Petridis lighting | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
S7 | Viseca svetiljka trapezoidnog oblika,dimenzije 1010x350x240x95. Kuciste svetiljke od aluminiuma ofarbanog postupkom elektrostatickog farbanja u boju po zelji inestitora/arhitekte sa opalnim, visokoefikasnim PMMA difuzorom koji omogucava odlicnu iskoristivosti izvora svetla i perfektnu uniformnost prosvetljene povrsine. Izvor svetla je led modul snage 53W, efikasnosti 145lm/W, boja svetla 3000K sa integrisanim drajverom i sa visilicama duzine do 1m koje omogucavaju precizno podesavanje radi spustanja svetiljke na zeljenu visinu. Stepen zastite IP20. Garancija na svetiljku 5 godina. sl.tipu BOX AS 424 LED ,Petridis lighting | kom. | 25 |  | 0 | 0 | 0
S8 | Viseca svetiljka trapezoidnog oblika,dimenzije 950x200x158x95. Kuciste svetiljke od aluminiuma ofarbanog postupkom elektrostatickog farbanja u boju po zelji inestitora/arhitekte sa opalnim, visokoefikasnim PMMA difuzorom koji omogucava odlicnu iskoristivosti izvora svetla i perfektnu uniformnost prosvetljene povrsine. Izvor svetla je led modul snage 30W, efikasnosti 145lm/W, boja svetla 3000K sa integrisanim drajverom i sa visilicama duzine do 1m koje omogucavaju precizno podesavanje radi spustanja svetiljke na zeljenu visinu. Stepen zastite IP20. Garancija na svetiljku 5 godina. . sl.tipu BOX AS 224 LED ,Petridis lighting | kom. | 24 |  | 0 | 0 | 0
S9 | Viseca svetiljka trapezoidnog oblika,dimenzije 1700x290x125x95. Kuciste svetiljke od aluminiuma ofarbanog postupkom elektrostatickog farbanja u boju po zelji inestitora/arhitekte sa opalnim, visokoefikasnim PMMA difuzorom koji omogucava odlicnu iskoristivosti izvora svetla i perfektnu uniformnost prosvetljene povrsine. Izvor svetla je led modul snage 75W, efikasnosti 145lm/W, boja svetla 3000K sa integrisanim drajverom i sa visilicama duzine do 1m koje omogucavaju precizno podesavanje radi spustanja svetiljke na zeljenu visinu. Stepen zastite IP20. Garancija na svetiljku 5 godina. sl.tipu BOX AS 254 LED ,Petridis lighting | kom. | 20 |  | 0 | 0 | 0
S10 | Viseca svetiljka prstenastog oblika, spoljasnjeg precnika 3m, unutrasnjeg 2,85m sirine 75mm i visine 80mm . Kuciste svetiljke od livenog aluminiuma ofarbanog postupkom elektrostatickog farbanja u boju po zelji inestitora/arhitekte sa opalnim, visokoefikasnim PMMA difuzorom koji omogucava odlicnu iskoristivosti izvora svetla i perfektnu uniformnost prosvetljene povrsine. Izvor svetla je led modul snage 160W, efikasnosti 145lm/W, boja svetla 3000K sa integrisanim drajverom i sa visilicama duzine do 1m koje omogucavaju precizno podesavanje radi spustanja svetiljke na zeljenu visinu. Stepen zastite IP20. Garancija na svetiljku 5 godina. sl.tipu CYCLON SLIM PART 6 X 5 ,Petridis lighting | kom. | 4 |  | 0 | 0 | 0
S11 | Viseca svetiljka prstenastog oblika, spoljasnjeg precnika 2m, unutrasnjeg 1,85m sirine 75mm i visine 80mm . Kuciste svetiljke od livenog aluminiuma ofarbanog postupkom elektrostatickog farbanja u boju po zelji inestitora/arhitekte sa opalnim, visokoefikasnim PMMA difuzorom koji omogucava odlicnu iskoristivosti izvora svetla i perfektnu uniformnost prosvetljene povrsine. Izvor svetla je led modul snage 135W, efikasnosti 145lm/W, boja svetla 3000K sa integrisanim drajverom i sa visilicama duzine do 1m koje omogucavaju precizno podesavanje radi spustanja svetiljke na zeljenu visinu. Stepen zastite IP20. Garancija na svetiljku 5 godina. sl.tipu CYCLON SLIM PART 5 X 3 ,Petridis lighting | kom. | 4 |  | 0 | 0 | 0
S12 | Viseca svetiljka prstenastog oblika, spoljasnjeg precnika 1,45m, unutrasnjeg 1,3m sirine 75mm i visine 80mm . Kuciste svetiljke od livenog aluminiuma ofarbanog postupkom elektrostatickog farbanja u boju po zelji inestitora/arhitekte sa opalnim, visokoefikasnim PMMA difuzorom koji omogucava odlicnu iskoristivosti izvora svetla i perfektnu uniformnost prosvetljene povrsine. Izvor svetla je led modul snage 90W, efikasnosti 145lm/W, boja svetla 3000K sa integrisanim drajverom i sa visilicama duzine do 1m koje omogucavaju precizno podesavanje radi spustanja svetiljke na zeljenu visinu. Stepen zastite IP20. Garancija na svetiljku 5 godina. sl.tipu CYCLON SLIM 4 ,Petridis lighting | kom. | 4 |  | 0 | 0 | 0
S13 | Zidna svetiljka pravougaonog oblika, dimenzija 584x62, visine 90 mm. Kuciste svetiljke i nosac su od livenog aluminiuma ofarbanog postupkom elektrostatickog farbanja u boju po zelji inestitora/arhitekte sa opal PMMA 3D poklopcem koji omogucava isijavanje po uglom od 90 stepeni i bocnim zatvaracima svetiljke koji se lako montiraju bez upotrebe alata ili srafova. Izvor svetla 16W, efikasnosti 166lm/W, boja svetla 3000K sa integrisanim drajverom. Stepen zastite IP43. Svetiljka se isporucuje sa Garancija na svetiljku 5 godina | kom. | 64 |  | 0 | 0 | 0
S14 | Nadgradna svetiljka kvadratnog oblika oblika,dimenzije 600x600x50 mm. Kuciste svetiljke od celika ofarbanog postupkom elektrostatickog farbanja u belu boju sa satenskim, visokoefikasnim PMMA difuzorima koji omogucava odlicnu iskoristivosti izvora svetla. Izvor svetla je led modul snage 36W, efikasnosti 130lm/W, boja svetla 3000K sa integrisanim drajverom. Stepen zastite IP40. Garancija na svetiljku 5 godina. sl.tipu FOGLIO Q S LED 36W ,Petridis lighting | kom. | 14 |  | 0 | 0 | 0
S15 | Nadgradna svetiljka kvadratnog oblika oblika,dimenzije 1200x300x50 mm. Kuciste svetiljke od celika ofarbanog postupkom elektrostatickog farbanja u belu boju sa satenskim, visokoefikasnim PMMA difuzorima koji omogucava odlicnu iskoristivosti izvora svetla. Izvor svetla je led modul snage 36W, efikasnosti 130lm/W, boja svetla 3000K sa integrisanim drajverom. Stepen zastite IP40. Garancija na svetiljku 5 godina. . sl.tipu FOGLIO S LED 36W ,Petridis lighting | kom. | 30 |  | 0 | 0 | 0
S16 | Isporuka i montaža nadgradne vodozaptivne linijske led svetiljke snage 28 W sa svim potrebnim priborom za montažu. Dužina svetiljke 1200mm. Svetiljka je sa difuzorom od opal polikarbonata transparentnosti 93% , kućištem ojačanim staklenim vlaknima, led chip modulima zadnje generacije , sistemskog osvetljaja 3100Lm, boje svetlosti 4000K, sa ugrađenim elektronskim driverom. Dihtovanje svetiljke se postiže antivandal inox kopčama. Svetiljka je išemirana linijski trofazno prolazno. Svetiljka je izrađena u zaštiti IP65 i poseduje ENEC sertifikat slična je tipu Elmat IBV 771 28W 3100Lm EB INOX IP65. GARANCIJA NA SVETILJKU JE 5 GODINA. | kom. | 276 |  | 0 | 0 | 0
S20 | Nadgradna linijska LED svetiljka iznad umivaonika. Svetiljka se isporučuje sa držačima koji omogućavaju zidnu montažu. Izvor svetlosti 8W 4000K Ra>80 800Lm. Svetiljka je dimenzija 573x28x36mm. Ugao isijavanja svetlosti 140 stepeni. Životni vek svetiljke 30000h rada. Svetiljka je slična tipa LINEAR LED 8W 4000K Elmat Ledvance | kom. | 113 |  | 0 | 0 | 0
S21 | Ugradna svetiljka pravougaonog oblika, sa mogucnoscu linearnog povezivanja u linije duzine po zahtevu arhitekte. Dimenzija pojedinacne svetiljke je 1180x101. Kuciste svetiljke od livenog profilnog aluminijuma ofarbanog postupkom elektrostatickog farbanja u boju po zelji arhitekte/investitora sa opalnim, visokoefikasnim PMMA difuzorom i belim unutrasnjim reflektorom radi bolje iskoristivosti izvora svetla. Izvor svetla je led modul snage 33W, efikasnosti 138lm/W, boja svetla 3000K sa integrisanim drajverom i sa priborom za montazu svetiljke u gipsani plafon. Stepen zastite IP43. Garancija na svetiljku 5 godina.sl.tipu SLOTLIGHT LED ,Petridis lighting | kom. | 40 |  | 0 | 0 | 0
S21-V | Viseca svetiljka pravougaonog oblika, sa mogucnoscu linearnog povezivanja u linije duzine po zahtevu arhitekte. Dimenzija pojedinacne svetiljke je 1180x80x100. Kuciste svetiljke od livenog profilnog aluminijuma ofarbanog postupkom elektrostatickog farbanja u crnu boju sa opalnim, visokoefikasnim PMMA difuzorom i belim unutrasnjim reflektorom radi bolje iskoristivosti izvora svetla. Izvor svetla je led modul snage 33W, efikasnosti 138lm/W, boja svetla 3000K sa integrisanim drajverom i sa priborom za montazu, visilicama duzine do 2m sa mogucnoscu preciznog podesavanja svetiljke. Stepen zastite IP43. Garancija na svetiljku 5 godina. .sl.tipu SLOTLIGHT LED ,Petridis lighting | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
S22 | Ugradna pojedinacna svetiljka pravougaonog oblika, sa mogucnoscu povezivanja u linije. Dimenzija pojedinacne svetiljke je 1180x80x80. Kuciste svetiljke od celika ofarbanog postupkom elektrostatickog farbanja u belu boju sa opalnim, visokoefikasnim PMMA difuzorom. Izvor svetla je led modul snage 25W, efikasnosti 176lm/W, boja svetla 3000K sa integrisanim drajverom i sa priborom za montazu u plafon. Stepen zastite IP43. Garancija na svetiljku 5 godina. .sl.tipu LP100 LED 25W 4400Lm ,Petridis lighting | kom. | 70 |  | 0 | 0 | 0
P1 | Panik svetiljka: Isporuka i montaža adresabilne antipanične LED svetiljke , sa svim potrebnim priborom za montažu i led izvorom svetla. Svetiljka je dimenzija 350X134X35 mm. Svetiljka može biti nadgradna ili ugradna u gips. U svetiljku je ugrađeno 30 led modula, ukupnog fluksa 250 lm, svetiljka je u pripravnom spoju sa sopstvenom aku-baterija 3,6V 1Ah za autonomni rad od 3 sata. Svetiljka je izrađena u zaštiti IP40 sa dodatnim pokazivačem pravca SP-114. za pravac kretanja, slično tipu Elmat Olympia electronics GR-310/30/ADR | kom. | 360 |  | 0 | 0 | 0
P2 | Pokazivač: Isporuka i montaža antipanične adresabilne LED svetiljke , sa svim potrebnim priborom za montažu i led izvorom svetla. Svetiljka je dimenzija 283X115X34 mm. U svetiljku su ugrađeni led moduli, ukupnog fluksa 100 lm, svetiljka je u trajnom spoju sa sopstvenom aku-baterija 3,6V 1Ah za autonomni rad od 3 sata u mogućnosšću self-testa. Svetiljka je namenjena za rad u trajnom spoju. Svetiljka je izrađena u zaštiti IP30 sa pokazivačem pravca kretanja, slično tipu Elmat Olympia electronics SLD-28/SP/ADR | kom. | 265 |  | 0 | 0 | 0
P3 | Panik svetiljka: Isporuka i montaža antipanične adresabilne LED svetiljke , sa svim potrebnim priborom za montažu i led izvorom svetla. Svetiljka je dimenzija 363X145X73 mm. U svetiljku su ugrađene 15 power led diode, ukupnog fluksa 125lm, svetiljka je u pripravnom spoju sa sopstvenom aku-baterija 4,8V/3Ah Ni-Cd za autonomni rad od 3 sata. Svetiljka je izrađena u zaštiti IP65 I slična je tipu Elmat Olympia electronics GR-1936/15l/ADR 3H IP65 | kom. | 103 |  | 0 | 0 | 0
| Isporuka i ugradnja led trake bele boje , zalepljene na Al flah predvidjene za montažu u enterijerskim otvorima zidova. Led traka ima osvetljaj od 600Lm/m, dužina kotura 6m, snage 7,7 w/m , boje svetlosti 3000K i slična je tipu VF600-830-6000 , 24V, 3000K. Led traka proizvođača - OSRAM ili odgovarajuća | kom. | 320 |  | 0 | 0 | 0
| Elektronski napojni trafo za napajanje LED trake, DC 5,0A; 50W, IP20. | kom. | 7 |  | 0 | 0 | 0
| Elektronski napojni trafo za napajanje LED trake, DC 5,0A; 75W, IP20. | kom. | 156 |  | 0 | 0 | 0
| Elektronski napojni trafo za napajanje LED trake, DC 5,0A; 120W, IP20. | kom. | 56 |  | 0 | 0 | 0
3.02. | Isporuka, ugradnja i puštanje u rad adresabilne centrale panik rasvete namenjene za 16 zona, maksimalno 250 adresabilnih panik svetiljaka. Centrala opremljena LCD panelom i indikatorima za napajnaje, punjenje i EM režim. Pomoću mreže moguće povezivanje sa računarom i prikazivanje i upravljanje centralom. Centrala opremljena sa 4 izlaza Z1A, Z1B, Z1C, Z1D. Moguće povezivanje više centrala u objedinjeni sistem. Pomoću tri relejna izlaza moguće povezivanje centrale sa BMS-om. Stepen mehaničke zaštite IP30. Konstrukcioni materijal ABS - polikarbonat. Dimenzije 322 x 241 x 97 mm. Težina 1400g. Centrala uradjena po standardima EN 50172, EN50130-4, EN 61000-6-3. Centrala je tipa Elmat Olympia electronics GR-6500 ili odgovarajuća. | kom. | 6 |  | 0 | 0 | 0
3.03. | PC računar za kontrolu rada protivpničnog osvetljenja, sa softverom i povezivanjem centralnih jedinica UTP kablom cat.6e. Kompletan sistem sa svim vezama, programiranjem i funkcionalnim podešavajem, testiranjem i puštanjem u rad. | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.04. | Nabavka, isporuka i ugradnja Routera sa 8 portova za povezivanje ethernet mreže za monitoring evakuacionim svetiljkama. | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.05. | Kablovi instalacije osvetljenja Kablovi izvedeni bakarnim provodnicima, postavljeni po zidu ispod maltera, konstrukciji na obujmicama, odnosno po kablovskim regalima, komplet sa povezivanjem na oba kraja. Kablovi su sledećih tipova i preseka:
| N2XH-J 2x2,5 mm2 | met. | 5687 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 4x2,5 mm2 | met. | 2842 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 5x1,5 mm2 | met. | 2200 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 3x2,5 mm2 | met. | 75842 |  | 0 | 0 | 0
| N2XH-J 5x2,5 mm2 | met. | 2400 |  | 0 | 0 | 0
3.06. | Komunikacioni kabl za nadzor protivpanicne rasvete, izveden sa žilama od bakra, predviđeni za polaganje u kablovske regale ili provlačenjem kroz cevi. Tip kabla saglasno zahtevu izabranog sistema za nadzor sigurnоsnоg (prоtivpаničnоg i bеzbеdnоsnоg) оsvеtlјеnja. Kabl LiHCH 2x1.5mm2, ili odgovarajući | met. | 9400 |  | 0 | 0 | 0
3.07. | Komunikacioni kabl za ethernet komunikaciju vezu u sistemu nadzora protivpanicne rasvete, predviđeni za polaganje u kablovske regale ili provlačenjem kroz cevi CAT 7: | met. | 800 |  | 0 | 0 | 0
3.08. | Isporuka instalacionog materijala za komandovanje rasvetom proizvodnje "VIMAR" ili sličan, komplet sa instalacionim doznama,nosačima, maskama i pratećim priborom u boji po zahtevu Investitora.Stepen zaštite IP20/40.
| - prekidač običan | kom. | 1012 |  | 0 | 0 | 0
| - prekidač naizmeničan | kom. | 612 |  | 0 | 0 | 0
| - prekidač unakrsni | kom. | 148 |  | 0 | 0 | 0
| - razvodna kutija 2M | kom. | 445 |  | 0 | 0 | 0
| - razvodna kutija 3M | kom. | 64 |  | 0 | 0 | 0
| - razvodna kutija 4M | kom. | 65 |  | 0 | 0 | 0
| - razvodna kutija 5M | kom. | 85 |  | 0 | 0 | 0
| - nosač 1M | kom. | 63 |  | 0 | 0 | 0
| - nosač 2M | kom. | 382 |  | 0 | 0 | 0
| - nosač 3M | kom. | 64 |  | 0 | 0 | 0
| - nosač 4M | kom. | 65 |  | 0 | 0 | 0
| - nosač 5M | kom. | 85 |  | 0 | 0 | 0
| - Maska bele boje 1M | kom. | 63 |  | 0 | 0 | 0
| - Maska bele boje 2M | kom. | 382 |  | 0 | 0 | 0
| - Maska bele boje 3M | kom. | 64 |  | 0 | 0 | 0
| - Maska bele boje 4M | kom. | 65 |  | 0 | 0 | 0
| - Maska bele boje 5M | kom. | 85 |  | 0 | 0 | 0
3.09. | Montaža instalacione opreme prema detalju iz crteža i predhodnoj specifikaciji | kom. | 3749 |  | 0 | 0 | 0
3.10. | Instalacione HF (halogen free) fleksi cevi postavljene u zidovima, na zidovima ili u gipsanim panelima. |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Φ13.5 mm | met. | 6500 |  | 0 | 0 | 0
| Φ16 mm | met. | 4500 |  | 0 | 0 | 0
| Φ21 mm | met. | 3000 |  | 0 | 0 | 0
3.11. | Instalacione HF (halogen free) tvrde cevi postavljene kao mehanička zaštita kablova pri prolasku kroz zid, ili kod vidnog vodjenja po zidovima, konstrukciji objekta |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Φ13.5 mm | met. | 300 |  | 0 | 0 | 0
| Φ16 mm | met. | 280 |  | 0 | 0 | 0
| Φ21 mm | met. | 160 |  | 0 | 0 | 0
3.12. | Metalne flexi (SAPA) cevi postavljene kao mehanička zaštita kablova, pričvršćene obujmicama na zidove |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Φ16 mm | met. | 350 |  | 0 | 0 | 0
| Φ21 mm | met. | 260 |  | 0 | 0 | 0
3.13. | Isporuka i montaža monofaznih utičnica 250V, 16A, za ugradnju u zid, IP 20. | kom. | 821 |  | 0 | 0 | 0
3.14. | Isporuka i montaža monofaznih utičnica 250V, 16A, za ugradnju u zid, sa poklopcem IP 20. | kom. | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.15. | Isporuka i montaža dupih monofaznih utičnica 250V, 16A, za ugradnju u zid, IP 20. | kom. | 1250 |  | 0 | 0 | 0
3.16. | Isporuka i montaža trofaznih utičnica 400V, 16A, za ugradnju u zid, IP 20. | kom. | 2 |  | 0 | 0 | 0
3.17. | Isporuka i montaža monofaznih utičnica 250V, 16A, za ugradnju na zid, IP 44. | kom. | 14 |  | 0 | 0 | 0
3.18. | Isporuka i montaža trofaznih utičnica 400V, 16A, za ugradnju na zid, IP 44. | kom. | 4 |  | 0 | 0 | 0
3.19. | Isporuka i montaža monofaznih utičnica 250V, 16A, za ugradnju u parapetni razvod. Pozicija obuhvata module, maske i sav ostali materijal potreban za ugradnju utičnice u parapet. | kom. | 110 |  | 0 | 0 | 0
3.20. | Isporuka i montaža monofaznih utičnica 250V, 16A, za ugradnju u kutije podnog razvoda. Pozicija obuhvata module, maske i sav ostali materijal ( uticnice crvene boje ). | kom. | 2700 |  | 0 | 0 | 0
3.21. | Isporuka i montaža monofaznih utičnica 250V, 16A, za ugradnju u kutije podnog razvoda. Pozicija obuhvata module, maske i sav ostali materijal ( uticnice bele boje ). | kom. | 2700 |  | 0 | 0 | 0
3.22. | Isporuka materijala i montaža dvodelnih kanala parapetnog razvoda, sl.tipu Univolt MAK 50h100 | m | 110 |  | 0 | 0 | 0
3.23. | Isporuka materijala i montaža kutija podnog razvoda tip A1, sl.tipu 896 16 ( podna 24M ) + 896 32 ( kutija ), Legrand | kom. | 600 |  | 0 | 0 | 0
3.24. | Isporuka materijala i montaža kutija podnog razvoda tip A2, sl.tipu 896 16 ( podna 24M ) + 896 32 ( kutija ), Legrand | kom. | 55 |  | 0 | 0 | 0
3.25. | Isporuka materijala i montaža kutija podnog razvoda tip A3, 896 06 ( podn a 12M ) + 896 30 ( kutija ), Legrand | kom. | 40 |  | 0 | 0 | 0
3.26. | Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog priključnog mesta utičnica za radna mesta, opštu namenu, RACK ormane, provodnikom N2XH-J 3x2,5mm², polaže se delom u spuštenom plafonu, delom u parapetnim kanalina, delom po zidu ispod maltera a delom u podu. Prosečna dužina 15m.
|  | kom. | 3700 |  | 0 | 0 | 0
3.27. | Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog priključnog mesta potrošača funkcionalnih u požaru, provodnikom N2XH-J FE180/E90 3x2,5mm², polaže se delom u spuštenom plafonu, delom po zidu, obujmicama otpornim na požar. Prosečna dužina 20m.
|  | kom. | 5 |  | 0 | 0 | 0
3.28. | Isporuka i montaža kutije za izjednačenje potencijala sl.tipu PS-49. Povezati sve strane provodne delove u mokrim čvorovima provodnikom P/Y-1x4mm², pros.duž. 5m. Od kutije do PE sabirnice u pripadajućem razvodnom ormanu položiti kabl P/Y-1x6mm², prosečne dužine 15m. | kompl. | 30 |  | 0 | 0 | 0
3.29. | Isporuka materijala i izrada instalacije trofaznih utičnica i izvoda, sa polaganjem provodnika tipa N2XH-J 5x2,5mm² u spuštenom plafonu i u zidu ispod maltera. Prosečna dužina strujnog kola je 25m. | kom. | 20 |  | 0 | 0 | 0
3.30. | Isporuka i ugradnja zaštitnih fleksibilnih cevi F25mm za polaganje kablova N2XH-J 3x2,5mm² u podu, sl.tipu HFXS 25, Univolt. | m | 14000 |  | 0 | 0 | 0
3.31. | Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog priključnog mesta zanapajanje fen-koil aparat, provodnikom N2XH-J 3x2,5mm², koji se polaže delom u spuštenom plafonu, delom po zidu ispod maltera a delom u podu kroz zastitne fleksibilne cevi. Prosečna dužina 15m.
|  | kom. | 646 |  | 0 | 0 | 0
3.32. | Isporuka i ugradnja zaštitnih fleksibilnih cevi F25mm za polaganje kablova N2XH-J 3x2,5mm² u podu za napajanje fenkoil parapetnih jedinica, sl.tipu HFXS 25, Univolt. | m | 4000 |  | 0 | 0 | 0
3.33. | Isporuka materijala i izrada instalacije monofaznog priključnog mesta za napajanje susaca za ruke u mokrim cvorovima, provodnikom N2XH-J 3x2,5mm², koji se polaže delom u spuštenom plafonu, delom po zidu ispod maltera. Prosečna dužina 25m.
|  | kom. | 62 |  | 0 | 0 | 0
| INSTALACIJA OSVETLjENjA, UTIČNICA I IZVODA |  |  |  |  | 0 | 0
4. | UZEMLJENJE, GROMOBRANSKA INST. I IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA
4.1. | Isporuka materijala i izrada instalacije temeljnog uzemljivača pocinkovanom trakom Fe/Zn 30 x 5 mm, koja se polaže u temelj objekta, a na 5 cm od sloja zemlje, ispod hidroizolacije komplet sa postavljanjem ukrsnih komada koji se zalivaju bitumenom. Sve komplet pušteno u funkciju. | m | 1400 |  | 0 | 0 | 0
4.2. | Isporuka materijala i izrada instalacije prihvatnog voda pocinkovanom trakom Fe/Zn 20 x 3 mm, koja se polaže po krovu na odgovarajućim nosačima prema vrsti krova na svakih 1 m , komplet sa izradom svih potrebnih veza.Sve komplet povezano i pušteno u funkciju. | kom. | 2400 |  | 0 | 0 | 0
4.3. | Isporuka i montaža štapne hvataljke dužine 3m, tipa (HERMI) LOP 03 300503 od aluminijuma (fi16/fi10), na krovnu površinu , komplet sa izradom svih potrebnih veza.Sve komplet povezano i pušteno u funkciju. | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
4.4. | Kontaktni element KON, tipa (HERMI) prema katalogu , za spajanje štapne hvataljke i pocinkovane trake Fe/Zn 20x3mm.Sve komplet povezano i pušteno u funkciju. . | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
4.5. | Nosač konstrukcije hvataljke, tipa (HERMI) LOP -PO2- M8 301508, izrađen od betona, komplet sa podložnom trakom od materijala od koga je izrađena membrana .Sve komplet povezano i pušteno u funkciju. | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
4.6. | Isporuka materijala i izrada instalacije odvodnog voda pocinkovanom trakom Fe/Zn 20 x 3 mm, koja se polaže kroz betonske stubove objekta , komplet sa izradom svih potrebnih veza i isporukom i postavljanjem merno rastavnih spojnica u kutiji u zidu na h = 1,7 m od kote terena.Prosečna dužina po spustu 16 m. | komp. | 47 |  | 0 | 0 | 0
4.7. | Isporuka materijala i izrada instalacije izvoda iz temelja objekta trakom Fe/Zn 25 x 4 mm za povezivanje odvodnih vodova na temeljni uzemljivač do merno-rastavnih spojeva, komplet sa izradom svih potrebnih veza. Prosečna dužina po izvodu iznosi 3,5 m. Sve komplet pušteno u funkciju. | kom. | 47 |  | 0 | 0 | 0
4.8. | Isporuka materijala i izrada instalacije izvoda iz temelja objekta pocinkovanom trakom Fe/Zn 25 x 4 mm,do ormana ŠIP komplet sa izradom svih potrebnih veza. Prosečna dužina po izvodu iznosi 3,5 m. Sve komplet pušteno u funkciju. | kom. | 3 |  | 0 | 0 | 0
4.9. | Isporuka materijala i izrada instalacije izvoda iz temelja objekta pocinkovanom trakom Fe/Zn 25 x 4 mm,do vođica lifta , komplet sa izradom svih potrebnih veza. Prosečna dužina po izvodu iznosi 3,5 m. Sve komplet pušteno u funkciju. | kom. | 5 |  | 0 | 0 | 0
4.10. | Isporuka materijala i izrada instalacije izvoda iz temelja objekta pocinkovanom trakom Fe/Zn 25 x 4 mm,do dizel el. agregata , komplet sa izradom svih potrebnih veza. Prosečna dužina po izvodu iznosi 5,5 m. Sve komplet pušteno u funkciju. | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4.11. | Isporuka i postavljanje obujmice i stezaljke za oluk i slivnik | kom. | 8 |  | 0 | 0 | 0
4.12. | Ispitivanje i verifikacija gromobranske instalacije i izdavanje atesta o ispravnosti. | kom. | 1 |  | 0 | 0 | 0
| UZEMLJENJE, GROMOBRANSKA INST. I IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA |  |  |  |  | 0 | 0
5. | OSTALO
5.1. | Zatvaranje svih otvora i premazivanje kablova posle polaganja kablova kroz protivpožarne zidove, protivpožarnom masom “Termosil”, koji ima atest da ne prenosi požar u trajanju od 2h, sa obe strane protivpožarnih pregrada, u dužini od 1 metra. Masa se nanosi prema uputstvu proizvođača. | kg | 10 |  | 0 | 0 | 0
5.2. | Propisana ispitivanja i merenja, sa izdavanjem atesta o izmerenim vrednostima, od strane ovlašćenog preduzeća:
- neprekidnosti PE provodnika
- otpora izolovanosti kablova jake i slabe struje
- prelaznog otpora temeljnog uzemljivača
- efikasnosti zaštite automatskim isključenjem napajanja
| - otpora petlje u TN-C-S sistemu | paušal. | 1 |  | 0 | 0 | 0
Napomena: Ako se pri ispitivanju pojavi neusaglašenost sa odgovarajućim odredbama i propisima, ispitivanja se moraju ponoviti posle ispravljanja uočenih grešaka.
| OSTALO |  |  |  |  | 0 | 0
REKAPITULACIJA
1 | REZERVNO NAPAJANJE |  |  |  |  | 0 | 0
2 | NAPOJNI KABLOVI I RAZVODNI ORMANI |  |  |  |  | 0 | 0
3 | INSTALACIJA OSVETLjENjA, UTIČNICA I IZVODA |  |  |  |  | 0 | 0
4 | UZEMLJENJE, GROMOBRANSKA INST. I IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA |  |  |  |  | 0 | 0
5 | OSTALO |  |  |  |  | 0 | 0
| UKUPNO ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE : |  |  |  |  | 0 | 0